{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":10,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWH-VZPS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWH370VZPSA1","EWWH530VZPSA1","EWWH680VZPSA1","EWWH880VZPSA2","EWWHC12VZPSA2","EWWHC13VZPSA2"]
["Učin hlađenja","Nom.","","kW","369","525","677","884","1,180","1,295"]
["Regulacija učina","Metoda","","","Varijabilna","Varijabilna","Varijabilna","Varijabilna","Varijabilna","Varijabilna"]
["","Minimalni učin","","%","20","20","20","10","10","10"]
["Ulazna struja","Hlađenje","Nom.","kW","64.7","94.9","119","166","221","247"]
["EER","","","","5.71","5.53","5.67","5.34","5.35","5.25"]
["ESEER","","","","7.9","8.64","8.83","8.54","8.85","9"]
["Dimenzije","Jedinica","Dubina","mm","3,750","3,822","3,822","4,508","4,750","4,874"]
["","","Visina","mm","2,108","2,430","2,487","2,302","2,500","2,493"]
["","","Širina","mm","1,179","1,287","1,303","1,579","1,610","1,769"]
["Težina","Uređaj","","kg","3,247","4,082","4,346","6,310","7,530","8,250"]
["","Radna težina","","kg","3,375","4,349","4,660","6,900","8,300","9,200"]
["Izmjenjivač topline vode - isparivač","Tip","","","Zaplavljeni omotač i cijev","Zaplavljeni omotač i cijev","Zaplavljeni omotač i cijev","Zaplavljeni omotač i cijev","Zaplavljeni omotač i cijev","Zaplavljeni omotač i cijev"]
["","Volumen vode","","l","96","168","199","320","380","480"]
["Izmjenjivač topline vode - kondenzator","Tip","","","„Shell & tube“","„Shell & tube“","„Shell & tube“","„Shell & tube“","„Shell & tube“","„Shell & tube“"]
["Compressor","Type","","","Inverterski pogonjeni jednovijčani kompresor","Inverterski pogonjeni jednovijčani kompresor","Inverterski pogonjeni jednovijčani kompresor","Inverterski pogonjeni jednovijčani kompresor","Inverterski pogonjeni jednovijčani kompresor","Inverterski pogonjeni jednovijčani kompresor"]
["","Količina_","","","1","1","1","2","2","2"]
["Razina zvučne snage","Hlađenje","Nom.","dBA","99","105","105","106","107","109"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","Nom.","dBA","80","86","86","87","88","89"]
["Radna tvar","Punjenje","","kg","100","150","180","290","320","350"]
["","Krugovi","Količina","","1","1","1","2","2","2"]
["","GWP","","","7","7","7","7","7","7"]
["Rashladni krug","Punjenje","","kg","100","150","180","290","320","350"]
["Power supply","Phase","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frekvencija","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Napon","","V","400","400","400","400","400","400"]
["Napomene","","","","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; kondenzator 30 °C/35 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; kondenzator 30 °C/35 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; kondenzator 30 °C/35 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; kondenzator 30 °C/35 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; kondenzator 30 °C/35 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: isparivač 12,0/7,0°C; kondenzator 30 °C/35 °C, jedinica u radu s punim opterećenjem, radna tekućina: voda, faktor prljanja = 0"]
["","","","","(2) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744","(2) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744","(2) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744","(2) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744","(2) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744","(2) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744"]
["","","","","(3) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(3) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(3) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(3) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(3) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(3) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%."]
["","","","","(4) - Nazivna radna struja u načinu rada za hlađenje odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12 °C/7 °C; kondenzator 30 °C/35 °C","(4) - Nazivna radna struja u načinu rada za hlađenje odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12 °C/7 °C; kondenzator 30 °C/35 °C","(4) - Nazivna radna struja u načinu rada za hlađenje odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12 °C/7 °C; kondenzator 30 °C/35 °C","(4) - Nazivna radna struja u načinu rada za hlađenje odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12 °C/7 °C; kondenzator 30 °C/35 °C","(4) - Nazivna radna struja u načinu rada za hlađenje odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12 °C/7 °C; kondenzator 30 °C/35 °C","(4) - Nazivna radna struja u načinu rada za hlađenje odnosi se na sljedeće uvjete: isparivač 12 °C/7 °C; kondenzator 30 °C/35 °C"]
["","","","","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici","(5) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici"]
["","","","","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(6) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona."]
["","","","","(7) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(7) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(7) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(7) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(7) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1","(7) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: struja punog opterećenja kompresora x 1,1"]
["","","","","(8) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(8) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(8) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(8) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(8) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka.","(8) - Svi podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka."]
["","","","","(9) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(9) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(9) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(9) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(9) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(9) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice."]
["","","","","(10) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(10) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(10) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(10) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(10) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(10) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS)."]
["","","","","(11) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(11) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(11) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(11) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(11) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(11) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici."]
["","","","","(12) - U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja."]