{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":93,"n_cols":20,"rows_kept":93,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-BZSS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYD250BZSS","EWYD290BZSS","EWYD320BZSS","EWYD340BZSS","EWYD370BZSS","EWYD380BZSS","EWYD410BZSS","EWYD440BZSS","EWYD460BZSS","EWYD510BZSSB3","EWYD510BZSS","EWYD530BZSSB3","EWYD520BZSS","EWYD570BZSSB3","EWYD580BZSS"]
["Učin hlađenja","Nom.","","","kW","","","","","","","","","","515","","533","","569"]
["Regulacija učina","Metoda","","","","","","","","","","","","","Varijabilna","","Varijabilna","","Varijabilna"]
["","Minimalni učin","","","%","","","","","","","","","","9","","9","","9"]
["Priključna snaga","Hlađenje","","Nom.","kW","","","","","","","","","","183","","189","","217"]
["EER","","","","","2.77","2.65","2.75","2.69","2.68","2.63","2.66","2.62","2.79 (1)","2.81","2.76","2.81","2.74","2.62","2.67"]
["IPLV","","","","","4.58","4.62","4.75","4.64","4.71","4.67","4.73","4.69","4.85","4.89","4.89","4.85","4.85","4.77","4.78"]
["SEER","","","","","","","","","","","","","","4.57","","4.57","","4.55"]
["Dimenzije","Uređaj","","Dubina","mm","","","","","","","","","","6,659","","6,659","","6,659"]
["","","","Visina","mm","","","","","","","","","","2,280","","2,280","","2,280"]
["","","","Širina","mm","","","","","","","","","","2,254","","2,254","","2,254"]
["Težina","Radna težina","","","kg","","","","","","","","","","5,724","","5,964","","5,953"]
["","Uređaj","","","kg","","","","","","","","","","5,495","","5,735","","5,735"]
["Kućište","Boja","","","","","","","","","","","","","Slonovača bijelo","","Slonovača bijelo","","Slonovača bijelo"]
["","Materijal","","","","","","","","","","","","","Galvaniziran i obojen čelični lim","","Galvaniziran i obojen čelični lim","","Galvaniziran i obojen čelični lim"]
["Zračni izmjenjivač topline","Tip","","","","","","","","","","","","","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama"]
["Ventilator","Količina","","","","","","","","","","","","","12","","12","","12"]
["","Tip","","","","","","","","","","","","","Direktni propeler","","Direktni propeler","","Direktni propeler"]
["Motor ventilatora","Pogon","","","","","","","","","","","","","Direktno na liniju","","Direktno na liniju","","Direktno na liniju"]
["Kompresor","Količina_","","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["","Tip","","","","","","","","","","","","","Jednovijčani kompresor","","Jednovijčani kompresor","","Jednovijčani kompresor"]
["","Početna metoda_","","","","","","","","","","","","","Pogonjen inverterom","","Pogonjen inverterom","","Pogonjen inverterom"]
["Sound power level","Hlađenje","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","104","","104","","104"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","83.7","","83.7","","83.7"]
["Radna tvar","Tip","","","","","","","","","","","","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","GWP","","","","","","","","","","","","","1,430.0","","1,430.0","","1,430.0"]
["","Punjenje","","","kg","","","","","","","","","","141","","141","","147"]
["","Krugovi","","Količina","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["Priključci cjevovoda","Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)","","","","","","","","","","","","","219.1","","219.1","","219.1"]
["Power supply","Faza","","","","","","","","","","","","","3~","","3~","","3~"]
["","Frekvencija","","","Hz","","","","","","","","","","50","","50","","50"]
["","Napon","","","V","","","","","","","","","","400","","400","","400"]
["","Raspon napona","","Min.","%","","","","","","","","","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Maks.","%","","","","","","","","","","10","","10","","10"]
["Jedinica","Struja pokretanja","","Maksimalno","A","","","","","","","","","","0","","0","","0"]
["","Radna struja","Hlađenje","Nom.","A","","","","","","","","","","298","","310","","349"]
["","","","Maksimalno","A","","","","","","","","","","410","","447","","447"]
["","Maks. struja jedinice za dimenzioniranje žica","","","A","","","","","","","","","","451","","492","","492"]
["Učin hlađenja","Nom.","","","kW","253","291","323","337","363","380","411","433","455 (1)","","502","","519","","580"]
["Regulacija učina","Metoda","","","","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","","Kontinuirana regulacija","","Kontinuirana regulacija","","Kontinuirana regulacija"]
["","Minimalni učin","","","%","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","9.0","","9.0","","9.0","","9.0"]
["Ulazna struja","Hlađenje","","Nom.","kW","91.3","110","117","125","135","144","154","165","163 (1)","","182","","189","","218"]
["Dimenzije","Uređaj","","Dubina","mm","3547","3547","4428","4428","4428","4428","5329","5329","6659","","6659","","6659","","6659"]
["","","","Visina","mm","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2280","","2280","","2280","","2280"]
["","","","Širina","mm","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","","2254","","2254","","2254"]
["Težina","Radna težina","","","kg","3550","3640","4010","4010","4068","4138","4518","4518","5255","","5724","","5964","","5953"]
["","Uređaj","","","kg","3410","3500","3870","3870","3940","4010","4390","4390","5015","","5495","","5735","","5735"]
["Kućište","Boja","","","","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","","Slonovača bijelo","","Slonovača bijelo","","Slonovača bijelo"]
["","Materijal","","","","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","","Galvaniziran i obojen čelični lim","","Galvaniziran i obojen čelični lim","","Galvaniziran i obojen čelični lim"]
["Zračni izmjenjivač topline","Tip","","","","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom"]
["Ventilator","Količina","","","","6","6","8","8","8","8","10","10","12","","12","","12","","12"]
["","Tip","","","","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","","Direktni propeler","","Direktni propeler","","Direktni propeler"]
["Motor ventilatora","Pogon","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","","DOL","","DOL","","DOL"]
["Kompresor","Količina_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["","Tip","","","","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","","Jednovijčani kompresor","","Jednovijčani kompresor","","Jednovijčani kompresor"]
["","Početna metoda_","","","","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","","VFD pogonjen","","VFD pogonjen","","VFD pogonjen"]
["Raspon rada","Na strani zraka","Hlađenje","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","45","45","45","45","45","45","45","45","45","","45","","45","","45"]
["Radno područje","Na strani vode","Isparivač","Min.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","","-8","","-8","","-8"]
["","","","Maks.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","","15","","15","","15"]
["Razina zvučne snage","Hlađenje","","Nom.","dBA","101","101","101","101","101","101","102","102","104","","104","","104","","104"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","","Nom.","dBA","82","82","82","82","82","82","83","83","84 (4)","","84","","84","","84"]
["Radna tvar","Tip","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","GWP","","","","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","","1430","","1430","","1430"]
["","Krugovi","","Količina","","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["Priključci cjevovoda","Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm"]
["Napajanje","Faza","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","","3~","","3~","","3~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","","50","","50","","50"]
["","Napon","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","","400","","400","","400"]
["","Raspon napona","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","","10","","10","","10"]
["Jedinica","Struja pokretanja","","Maksimalno","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","300","","323","","323"]
["","Radna struja","Hlađenje","Nom.","A","150","178","192","205","220","232","249","265","267","","270","","281","","322"]
["","","","Maksimalno","A","216","216","261","298","298","298","334","362","336","","398","","432","","432"]
["","Maks. struja jedinice za dimenzioniranje žica","","","A","238","238","287","328","328","328","367","370","370","","398","","432","","432"]
["Napomene","","","","","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem."]
["","","","","","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem."]
["","","","","","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825."]
["","","","","","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744"]
["","","","","","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%."]
["","","","","","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja."]
["","","","","","(7) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(7) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(7) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(7) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(7) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(7) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(7) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(7) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(7) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","","(7) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","","(7) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","","(7) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora."]
["","","","","","(8) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(8) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(8) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(8) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(8) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(8) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(8) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(8) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(8) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","","(8) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","","(8) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","","(8) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora"]
["","","","","","(9) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(9) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(9) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(9) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(9) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(9) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(9) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(9) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(9) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","","(9) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","","(9) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","","(9) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona."]
["","","","","","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1"]
["","","","","","(11) - Tekućina: Voda","(11) - Tekućina: Voda","(11) - Tekućina: Voda","(11) - Tekućina: Voda","(11) - Tekućina: Voda","(11) - Tekućina: Voda","(11) - Tekućina: Voda","(11) - Tekućina: Voda","(11) - Tekućina: Voda","","(11) - Tekućina: Voda","","(11) - Tekućina: Voda","","(11) - Tekućina: Voda"]
["","","","","","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS)."]
["","","","","","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici."]