{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":21,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-BZSS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYD250BZSS","EWYD270BZSS","EWYD290BZSS","EWYD320BZSS","EWYD340BZSS","EWYD370BZSS","EWYD380BZSS","EWYD410BZSS","EWYD440BZSS","EWYD460BZSS","EWYD510BZSSB3","EWYD530BZSSB3","EWYD570BZSSB3","EWYD510BZSS (Archived)","EWYD520BZSS (Archived)","EWYD580BZSS (Archived)"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","","Nom.","dBA","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","83 (4)","83 (4)","84 (4)","83.7","83.7","83.7","84 (4)","84 (4)","84 (4)"]
["Količina radne tvari","Po krugu","","","kg","","","","","","","","","","","","","","47.0","47.0","49.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","","","","","","","","","","","","","","67.2","67.2","70.1"]
["Kompresor","Tip","","","","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor","Jednovijčani kompresor"]
["","Početna metoda_","","","","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","Pogonjen inverterom","Pogonjen inverterom","Pogonjen inverterom"]
["","Količina_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3","3"]
["Zračni izmjenjivač topline","Tip","","","","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom","Visoko učinkovita lamela i cijev s integriranim podhladnjakom"]
["Težina","Radna težina","","","kg","3,550","3,595","3,640","4,010","4,010","4,068","4,138","4,518","4,518","5,255","5,724","5,964","5,953","5,724","5,964","5,953"]
["","Uređaj","","","kg","3,410","3,455","3,500","3,870","3,870","3,940","4,010","4,390","4,390","5,015","5,495","5,735","5,735","5,495","5,735","5,735"]
["EER","","","","","2.77 (1)","2.70 (1)","2.65 (1)","2.75 (1)","2.69 (1)","2.68 (1)","2.63 (1)","2.66 (1)","2.62 (1)","2.79 (1)","2.81","2.81","2.62","2.76 (1)","2.74 (1)","2.67 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.01","4.01","3.93"]
["Radna tvar","GWP","","","","","","","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430"]
["","Tip","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Krugovi","","Količina","","","","","","","","","","","","","","","3","3","3"]
["","Punjenje","","","kg","","","","","","","","","","","141","141","147"]
["Učin hlađenja","Nom.","","","kW","253 (1)","272 (1)","291 (1)","323 (1)","337 (1)","363 (1)","380 (1)","411 (1)","433 (1)","455 (1)","515","533","569","502 (1)","519 (1)","580 (1)"]
["Izmjenjivač topline vode","Volumen vode","","","l","","","","","","","","","","","","","","229","229","218"]
["","Tip","","","","","","","","","","","","","","","","","Prijelaz omotač-cijev","Prijelaz omotač-cijev","Prijelaz omotač-cijev"]
["Ulazna struja","Hlađenje","","Nom.","kW","","","","","","","","","","","","","","182 (1)","189 (1)","218 (1)"]
["","Grijanje","","Nom.","kW","","","","","","","","","","","","","","178 (2)","186 (2)","208 (2)"]
["Zvučna snaga","Hlađenje","","Nom.","dBA","101","101","101","101","101","101","101","102","102","104","104","104","104","104","104","104"]
["COP","","","","","","","","","","","","","","","","","","2.99 (2)","3.01 (2)","2.97 (2)"]
["Dimenzije","Uređaj","","Širina","mm","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254"]
["","","","Dubina","mm","3,547","3,547","3,547","4,428","4,428","4,428","4,428","5,329","5,329","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659"]
["","","","Visina","mm","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280"]
["Regulacija učina","Minimalni učin","","","%","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","9.0","9","9","9","9.0","9.0","9.0"]
["","Metoda","","","","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Varijabilna","Varijabilna","Varijabilna","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija","Kontinuirana regulacija"]
["Ventilator","Brzina protoka zraka","","Nom.","l/s","","","","","","","","","","","","","","62,640","61,652","62,231"]
["","Brzina","","","o/min","","","","","","","","","","","","","","900","900","900"]
["Učin grijanja","Nom.","","","kW","","","","","","","","","","","","","","533 (2)","561 (2)","618 (2)"]
["Kompresor","Početna metoda_","","","","","","","","","","","","","","","","","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen"]
["Power supply","Faza","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Raspon napona","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napon","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Jedinica","Maks. struja jedinice za dimenzioniranje žica","","","A","238","238","238","287","328","328","328","367","370","370","451","492","492"]
["","Struja pokretanja","","Maksimalno","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Radna struja","Hlađenje","Nom.","A","150","163","178","192","205","220","232","249","265","267","298","310","349"]
["","","","Maksimalno","A","216","216","216","261","298","298","298","334","362","336","410","447","447"]
["Napomene","","","","","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","","","","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem.","(1) - Hlađenje: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem."]
["","","","","","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","","","","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem.","(2) - Grijanje: izmjenjivač zraka 7,0 - 90%°C; izmjenjivač vode 50,0/45,0, jedinica pri radu pod punim opterećenjem."]
["","","","","","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","","","","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825.","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent +2°C, Tdesign -10°C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825."]
["","","","","","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","","","","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744","(4) - Razine zvučnog tlaka mjerene su na temperaturi ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okoline 35°C; rad pod punim opterećenjem; Norma: ISO3744"]
["","","","","","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","","","","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(5) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%."]
["","","","","","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","","","","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja.","(6) - Maksimalna potrošnja struje prilikom pokretanja: struja pokretanja najvećeg kompresora + struja drugih kompresora pri maksimalnom opterećenju + struja ventilatora pri maksimalnom opterećenju. U slučaju inverterski pogonjenih jedinica, nema udara struje prilikom pokretanja."]
["","","","","","(7) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(7) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(7) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(7) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(7) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(7) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(7) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(7) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(7) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(7) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","","","","(7) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(7) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora.","(7) - Nominalna struja u načinu hlađenja: temperatura ulazne vode isparivača 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura okolnog zraka 35°C. Struja kompresora + ventilatora."]
["","","","","","(8) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(8) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(8) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(8) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(8) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(8) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(8) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(8) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(8) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(8) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","","","","(8) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(8) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora","(8) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora"]
["","","","","","(9) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(9) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(9) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(9) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(9) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(9) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(9) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(9) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(9) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(9) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","","","","(9) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(9) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(9) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona."]
["","","","","","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","","","","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(10) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1"]
["","","","","","(11) - Tekućina: Voda","(11) - Tekućina: Voda","(11) - Tekućina: Voda","(11) - Tekućina: Voda","(11) - Tekućina: Voda","(11) - Tekućina: Voda","(11) - Tekućina: Voda","(11) - Tekućina: Voda","(11) - Tekućina: Voda","(11) - Tekućina: Voda","","","","(11) - Tekućina: Voda","(11) - Tekućina: Voda","(11) - Tekućina: Voda"]
["","","","","","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","","","","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS).","(12) - Za više detalja o ograničenju rada molimo da pogledate softver za odabir rashladnog uređaja (CSS)."]
["","","","","","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","","","","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.","(13) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici."]
["Ulazna struja","Hlađenje","","Nom.","kW","91.3 (1)","101 (1)","110 (1)","117 (1)","125 (1)","135 (1)","144 (1)","154 (1)","165 (1)","163 (1)","183","189","217"]
["IPLV","","","","","4.58","4.62","4.62","4.75","4.64","4.71","4.67","4.73","4.69","4.85","4.89","4.85","4.77"]
["Kućište","Boja","","","","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo"]
["","Materijal","","","","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim"]
["Ventilator","Količina","","","","6","6","6","8","8","8","8","10","10","12","12","12","12"]
["","Tip","","","","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler"]
["Motor ventilatora","Pogon","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","Direktno na liniju","Direktno na liniju","Direktno na liniju"]
["Raspon rada","Na strani zraka","Hlađenje","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45"]
["","Na strani vode","Isparivač","Min.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Maks.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Radna tvar","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430.0","1,430.0","1,430.0"]
["","Krugovi","","Količina","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3"]
["Priključci cjevovoda","Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","219.1","219.1","219.1","219.1"]
["SEER","","","","","","","","","","","","","","","4.57","4.57","4.55"]