{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":70,"n_cols":21,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYT-B-SR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYT085B-SRA1","EWYT105B-SRA1","EWYT135B-SRA1","EWYT175B-SRA1","EWYT205B-SRA2","EWYT215B-SRA1","EWYT235B-SRA2","EWYT255B-SRA2","EWYT300B-SRA2","EWYT340B-SRA2","EWYT390B-SRA2","EWYT430B-SRA2","EWYT490B-SRA2","EWYT540B-SRA2","EWYT590B-SRA2","EWYT630B-SRA2"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","","Nom.","dBA","60","64","65","67","66","68","67","67","68","68","69","69.3","69.4","69.5","70","70.1"]
["Kompresor","Tip","","","","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor"]
["","Početna metoda_","","","","Direktno na liniju","Direktno na liniju","Direktno na liniju","Direktno na liniju","Direktno na liniju","Direktno na liniju","Direktno na liniju","","Direktno na liniju","Direktno na liniju","Direktno na liniju","Direktno na liniju","Direktno na liniju","Direktno na liniju","Direktno na liniju","Direktno na liniju"]
["","Količina_","","","","2","2","2","2","4","2","4","4","4","4","4","4","5","6","6","6"]
["Zračni izmjenjivač topline","Tip","","","","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama"]
["Težina","Radna težina","","","kg","992","1,102","1,202","1,357","1,541","1,541","1,841","1,869","2,274","2,430","3,360","3,370","3,367","3,557","4,462","4,468"]
["","Uređaj","","","kg","985","1,095","1,195","1,350","1,530","1,530","1,830","1,855","2,260","2,410","3,340","3,350","3,340","3,530","4,427","4,427"]
["EER","","","","","2.56","2.58","2.61","2.53","2.54","2.55","2.59","2.55","2.59","2.64","2.61","2.5","2.46","2.41","2.5","2.51"]
["Radna tvar","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Krugovi","","Količina","","","","","","","","","2"]
["","Punjenje","","","kg","13.3","14.7","19.3","24.5","29","34","36.2","43","40.3","47.2","50.4","79","58.5","68.8","77.6","82"]
["Učin hlađenja","Nom.","","","kW","74","96","119","150","186","189","209","226","265","311","344","368","424","470","519","557"]
["Izmjenjivač topline vode","Volumen vode","","","l","","","","","","","","14"]
["","Tip","","","","","","","","","","","Pločasti izmjenjivač topline"]
["Ulazna struja","Hlađenje","","Nom.","kW","","","","","","","","88.8"]
["","Grijanje","","Nom.","kW","","","","","","","","86.29"]
["Sound power level","Hlađenje","","Nom.","dBA","78","82","84","85","84","87","86","86","87","88","89","89.3","89.4","89.5","90.4","90.5"]
["COP","","","","","","","","","","","","2.912"]
["Dimenzije","Uređaj","","Širina","mm","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["","","","Dubina","mm","2,225","2,825","3,425","3,425","4,350","4,025","4,950","4,950","3,225","3,225","4,125","4,125","4,125","4,125","5,025","5,025"]
["","","","Visina","mm","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514"]
["Regulacija učina","Minimalni učin","","","%","50","38","50","38","19","50","17","25","22","19","17","25","22","19","18","17"]
["","Metoda","","","","Korak","Korak","Korak","Korak","Korak","Korak","Korak","Korak","Korak","Korak","Korak","Korak","Korak","Korak","Korak","Korak"]
["Ventilator","Količina zraka","","Nom.","l/s","","","","","","","","18,078"]
["","Brzina","","","o/min","","","","","","","","1,200"]
["Učin grijanja","Nom.","","","kW","","","","","","","","251.28"]
["Kompresor","Početna metoda_","","","","","","","","","","","Direktno na liniju"]
["Power supply","Faza","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Raspon napona","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10","","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napon","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Jedinica","Maks. struja jedinice za dimenzioniranje žica","","","A","75.0","94.0","111.0","144.0","183.0","179.0","201.0","","255.0","293.0","334.0","367.0","417.0","468.0","509.0","542.0"]
["","Struja pokretanja","","Maksimalno","A","211.0","327.0","343.0","464.0","408.0","495.0","425.0","","564.0","598.0","636.0","666.0","712.0","757.0","795.0","825.0"]
["","Radna struja","Hlađenje","Nom.","A","55.0","67.0","77.0","101.0","128.0","126.0","136.0","","173.0","196.0","224.0","251.0","292.0","330.0","353.0","373.0"]
["","","","Maksimalno","A","68.0","85.0","101.0","131.0","166.0","163.0","183.0","","232.0","266.0","304.0","334.0","379.0","425.0","463.0","493.0"]
["Napomene","","","","","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: 12,0/7,0°C; okolina 35,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: 12,0/7,0°C; okolina 35,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: 12,0/7,0°C; okolina 35,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: 12,0/7,0°C; okolina 35,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: 12,0/7,0°C; okolina 35,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: 12,0/7,0°C; okolina 35,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: 12,0/7,0°C; okolina 35,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: 12,0/7,0°C; okolina 35,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: 12,0/7,0°C; okolina 35,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: 12,0/7,0°C; okolina 35,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: 12,0/7,0°C; okolina 35,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: 12,0/7,0°C; okolina 35,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: 12,0/7,0°C; okolina 35,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: 12,0/7,0°C; okolina 35,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: 12,0/7,0°C; okolina 35,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: 12,0/7,0°C; okolina 35,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(2) - Sva radna svojstva (učin grijanja, ulazna snaga jedince u grijanju i COP) temelje se na sljedećim uvjetima: 40,0/45,0°C; okolina 7,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(2) - Sva radna svojstva (učin grijanja, ulazna snaga jedince u grijanju i COP) temelje se na sljedećim uvjetima: 40,0/45,0°C; okolina 7,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(2) - Sva radna svojstva (učin grijanja, ulazna snaga jedince u grijanju i COP) temelje se na sljedećim uvjetima: 40,0/45,0°C; okolina 7,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(2) - Sva radna svojstva (učin grijanja, ulazna snaga jedince u grijanju i COP) temelje se na sljedećim uvjetima: 40,0/45,0°C; okolina 7,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(2) - Sva radna svojstva (učin grijanja, ulazna snaga jedince u grijanju i COP) temelje se na sljedećim uvjetima: 40,0/45,0°C; okolina 7,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(2) - Sva radna svojstva (učin grijanja, ulazna snaga jedince u grijanju i COP) temelje se na sljedećim uvjetima: 40,0/45,0°C; okolina 7,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(2) - Sva radna svojstva (učin grijanja, ulazna snaga jedince u grijanju i COP) temelje se na sljedećim uvjetima: 40,0/45,0°C; okolina 7,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(2) - Sva radna svojstva (učin grijanja, ulazna snaga jedince u grijanju i COP) temelje se na sljedećim uvjetima: 40,0/45,0°C; okolina 7,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(2) - Sva radna svojstva (učin grijanja, ulazna snaga jedince u grijanju i COP) temelje se na sljedećim uvjetima: 40,0/45,0°C; okolina 7,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(2) - Sva radna svojstva (učin grijanja, ulazna snaga jedince u grijanju i COP) temelje se na sljedećim uvjetima: 40,0/45,0°C; okolina 7,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(2) - Sva radna svojstva (učin grijanja, ulazna snaga jedince u grijanju i COP) temelje se na sljedećim uvjetima: 40,0/45,0°C; okolina 7,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(2) - Sva radna svojstva (učin grijanja, ulazna snaga jedince u grijanju i COP) temelje se na sljedećim uvjetima: 40,0/45,0°C; okolina 7,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(2) - Sva radna svojstva (učin grijanja, ulazna snaga jedince u grijanju i COP) temelje se na sljedećim uvjetima: 40,0/45,0°C; okolina 7,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(2) - Sva radna svojstva (učin grijanja, ulazna snaga jedince u grijanju i COP) temelje se na sljedećim uvjetima: 40,0/45,0°C; okolina 7,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(2) - Sva radna svojstva (učin grijanja, ulazna snaga jedince u grijanju i COP) temelje se na sljedećim uvjetima: 40,0/45,0°C; okolina 7,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(2) - Sva radna svojstva (učin grijanja, ulazna snaga jedince u grijanju i COP) temelje se na sljedećim uvjetima: 40,0/45,0°C; okolina 7,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825. U skladu sa standardom EN14825, komforne niske temperature, prosječne klime, SEER i µs vrijednosti primjenjuju se pravila Eko-dizajna: (EU) br. 2016/2281;","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825. U skladu sa standardom EN14825, komforne niske temperature, prosječne klime, SEER i µs vrijednosti primjenjuju se pravila Eko-dizajna: (EU) br. 2016/2281;","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825. U skladu sa standardom EN14825, komforne niske temperature, prosječne klime, SEER i µs vrijednosti primjenjuju se pravila Eko-dizajna: (EU) br. 2016/2281;","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825. U skladu sa standardom EN14825, komforne niske temperature, prosječne klime, SEER i µs vrijednosti primjenjuju se pravila Eko-dizajna: (EU) br. 2016/2281;","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825. U skladu sa standardom EN14825, komforne niske temperature, prosječne klime, SEER i µs vrijednosti primjenjuju se pravila Eko-dizajna: (EU) br. 2016/2281;","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825. U skladu sa standardom EN14825, komforne niske temperature, prosječne klime, SEER i µs vrijednosti primjenjuju se pravila Eko-dizajna: (EU) br. 2016/2281;","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825. U skladu sa standardom EN14825, komforne niske temperature, prosječne klime, SEER i µs vrijednosti primjenjuju se pravila Eko-dizajna: (EU) br. 2016/2281;","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825. U skladu sa standardom EN14825, komforne niske temperature, prosječne klime, SEER i µs vrijednosti primjenjuju se pravila Eko-dizajna: (EU) br. 2016/2281;","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825. U skladu sa standardom EN14825, komforne niske temperature, prosječne klime, SEER i µs vrijednosti primjenjuju se pravila Eko-dizajna: (EU) br. 2016/2281;","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825. U skladu sa standardom EN14825, komforne niske temperature, prosječne klime, SEER i µs vrijednosti primjenjuju se pravila Eko-dizajna: (EU) br. 2016/2281;","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825. U skladu sa standardom EN14825, komforne niske temperature, prosječne klime, SEER i µs vrijednosti primjenjuju se pravila Eko-dizajna: (EU) br. 2016/2281;","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825. U skladu sa standardom EN14825, komforne niske temperature, prosječne klime, SEER i µs vrijednosti primjenjuju se pravila Eko-dizajna: (EU) br. 2016/2281;","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825. U skladu sa standardom EN14825, komforne niske temperature, prosječne klime, SEER i µs vrijednosti primjenjuju se pravila Eko-dizajna: (EU) br. 2016/2281;","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825. U skladu sa standardom EN14825, komforne niske temperature, prosječne klime, SEER i µs vrijednosti primjenjuju se pravila Eko-dizajna: (EU) br. 2016/2281;","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825. U skladu sa standardom EN14825, komforne niske temperature, prosječne klime, SEER i µs vrijednosti primjenjuju se pravila Eko-dizajna: (EU) br. 2016/2281;","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825. U skladu sa standardom EN14825, komforne niske temperature, prosječne klime, SEER i µs vrijednosti primjenjuju se pravila Eko-dizajna: (EU) br. 2016/2281;"]
["","","","","","(4) - PHE: Pločasti izmjenjivač topline; S&T: Prijelaz omotač i  cijev  MCH: Mikrokanal; DPT: Vrsta direktnog propelera  DOL: Pokretanje direktnim napajanjem na mrežu - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pločasti izmjenjivač topline; S&T: Prijelaz omotač i  cijev  MCH: Mikrokanal; DPT: Vrsta direktnog propelera  DOL: Pokretanje direktnim napajanjem na mrežu - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pločasti izmjenjivač topline; S&T: Prijelaz omotač i  cijev  MCH: Mikrokanal; DPT: Vrsta direktnog propelera  DOL: Pokretanje direktnim napajanjem na mrežu - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pločasti izmjenjivač topline; S&T: Prijelaz omotač i  cijev  MCH: Mikrokanal; DPT: Vrsta direktnog propelera  DOL: Pokretanje direktnim napajanjem na mrežu - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pločasti izmjenjivač topline; S&T: Prijelaz omotač i  cijev  MCH: Mikrokanal; DPT: Vrsta direktnog propelera  DOL: Pokretanje direktnim napajanjem na mrežu - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pločasti izmjenjivač topline; S&T: Prijelaz omotač i  cijev  MCH: Mikrokanal; DPT: Vrsta direktnog propelera  DOL: Pokretanje direktnim napajanjem na mrežu - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pločasti izmjenjivač topline; S&T: Prijelaz omotač i  cijev  MCH: Mikrokanal; DPT: Vrsta direktnog propelera  DOL: Pokretanje direktnim napajanjem na mrežu - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pločasti izmjenjivač topline; S&T: Prijelaz omotač i  cijev  MCH: Mikrokanal; DPT: Vrsta direktnog propelera  DOL: Pokretanje direktnim napajanjem na mrežu - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pločasti izmjenjivač topline; S&T: Prijelaz omotač i  cijev  MCH: Mikrokanal; DPT: Vrsta direktnog propelera  DOL: Pokretanje direktnim napajanjem na mrežu - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pločasti izmjenjivač topline; S&T: Prijelaz omotač i  cijev  MCH: Mikrokanal; DPT: Vrsta direktnog propelera  DOL: Pokretanje direktnim napajanjem na mrežu - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pločasti izmjenjivač topline; S&T: Prijelaz omotač i  cijev  MCH: Mikrokanal; DPT: Vrsta direktnog propelera  DOL: Pokretanje direktnim napajanjem na mrežu - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pločasti izmjenjivač topline; S&T: Prijelaz omotač i  cijev  MCH: Mikrokanal; DPT: Vrsta direktnog propelera  DOL: Pokretanje direktnim napajanjem na mrežu - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pločasti izmjenjivač topline; S&T: Prijelaz omotač i  cijev  MCH: Mikrokanal; DPT: Vrsta direktnog propelera  DOL: Pokretanje direktnim napajanjem na mrežu - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pločasti izmjenjivač topline; S&T: Prijelaz omotač i  cijev  MCH: Mikrokanal; DPT: Vrsta direktnog propelera  DOL: Pokretanje direktnim napajanjem na mrežu - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pločasti izmjenjivač topline; S&T: Prijelaz omotač i  cijev  MCH: Mikrokanal; DPT: Vrsta direktnog propelera  DOL: Pokretanje direktnim napajanjem na mrežu - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pločasti izmjenjivač topline; S&T: Prijelaz omotač i  cijev  MCH: Mikrokanal; DPT: Vrsta direktnog propelera  DOL: Pokretanje direktnim napajanjem na mrežu - VFD: Inverter"]
["","","","","","(5) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(5) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(5) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(5) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(5) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(5) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(5) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(5) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(5) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(5) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(5) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(5) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(5) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(5) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(5) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(5) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu"]
["","","","","","(6) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(6) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(6) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(6) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(6) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(6) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(6) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(6) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(6) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(6) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(6) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(6) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(6) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(6) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(6) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(6) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima"]
["","","","","","(7) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(7) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(7) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(7) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(7) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(7) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(7) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(7) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(7) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(7) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(7) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(7) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(7) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(7) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(7) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(7) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev."]
["","","","","","(8) - Podaci se odnose na jedinicu bez dodatnih opcija.","(8) - Podaci se odnose na jedinicu bez dodatnih opcija.","(8) - Podaci se odnose na jedinicu bez dodatnih opcija.","(8) - Podaci se odnose na jedinicu bez dodatnih opcija.","(8) - Podaci se odnose na jedinicu bez dodatnih opcija.","(8) - Podaci se odnose na jedinicu bez dodatnih opcija.","(8) - Podaci se odnose na jedinicu bez dodatnih opcija.","(8) - Podaci se odnose na jedinicu bez dodatnih opcija.","(8) - Podaci se odnose na jedinicu bez dodatnih opcija.","(8) - Podaci se odnose na jedinicu bez dodatnih opcija.","(8) - Podaci se odnose na jedinicu bez dodatnih opcija.","(8) - Podaci se odnose na jedinicu bez dodatnih opcija.","(8) - Podaci se odnose na jedinicu bez dodatnih opcija.","(8) - Podaci se odnose na jedinicu bez dodatnih opcija.","(8) - Podaci se odnose na jedinicu bez dodatnih opcija.","(8) - Podaci se odnose na jedinicu bez dodatnih opcija."]
["","","","","","(9) - Vrijednosti pada tlaka odnose se na pad tlaka samo u izmjenjivaču topline na vodenoj strani.","(9) - Vrijednosti pada tlaka odnose se na pad tlaka samo u izmjenjivaču topline na vodenoj strani.","(9) - Vrijednosti pada tlaka odnose se na pad tlaka samo u izmjenjivaču topline na vodenoj strani.","(9) - Vrijednosti pada tlaka odnose se na pad tlaka samo u izmjenjivaču topline na vodenoj strani.","(9) - Vrijednosti pada tlaka odnose se na pad tlaka samo u izmjenjivaču topline na vodenoj strani.","(9) - Vrijednosti pada tlaka odnose se na pad tlaka samo u izmjenjivaču topline na vodenoj strani.","(9) - Vrijednosti pada tlaka odnose se na pad tlaka samo u izmjenjivaču topline na vodenoj strani.","(9) - Vrijednosti pada tlaka odnose se na pad tlaka samo u izmjenjivaču topline na vodenoj strani.","(9) - Vrijednosti pada tlaka odnose se na pad tlaka samo u izmjenjivaču topline na vodenoj strani.","(9) - Vrijednosti pada tlaka odnose se na pad tlaka samo u izmjenjivaču topline na vodenoj strani.","(9) - Vrijednosti pada tlaka odnose se na pad tlaka samo u izmjenjivaču topline na vodenoj strani.","(9) - Vrijednosti pada tlaka odnose se na pad tlaka samo u izmjenjivaču topline na vodenoj strani.","(9) - Vrijednosti pada tlaka odnose se na pad tlaka samo u izmjenjivaču topline na vodenoj strani.","(9) - Vrijednosti pada tlaka odnose se na pad tlaka samo u izmjenjivaču topline na vodenoj strani.","(9) - Vrijednosti pada tlaka odnose se na pad tlaka samo u izmjenjivaču topline na vodenoj strani.","(9) - Vrijednosti pada tlaka odnose se na pad tlaka samo u izmjenjivaču topline na vodenoj strani."]
["","","","","","(10) - Tekućina: Voda","(10) - Tekućina: Voda","(10) - Tekućina: Voda","(10) - Tekućina: Voda","(10) - Tekućina: Voda","(10) - Tekućina: Voda","(10) - Tekućina: Voda","(10) - Tekućina: Voda","(10) - Tekućina: Voda","(10) - Tekućina: Voda","(10) - Tekućina: Voda","(10) - Tekućina: Voda","(10) - Tekućina: Voda","(10) - Tekućina: Voda","(10) - Tekućina: Voda","(10) - Tekućina: Voda"]
["","","","","","(11) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(11) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(11) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(11) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(11) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(11) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(11) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(11) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(11) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(11) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(11) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(11) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(11) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(11) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(11) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(11) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%."]
["","","","","","(12) - Maksimalna struja pokretanja: U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - Maksimalna struja pokretanja: U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - Maksimalna struja pokretanja: U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - Maksimalna struja pokretanja: U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - Maksimalna struja pokretanja: U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - Maksimalna struja pokretanja: U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - Maksimalna struja pokretanja: U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - Maksimalna struja pokretanja: U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - Maksimalna struja pokretanja: U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - Maksimalna struja pokretanja: U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - Maksimalna struja pokretanja: U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - Maksimalna struja pokretanja: U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - Maksimalna struja pokretanja: U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - Maksimalna struja pokretanja: U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - Maksimalna struja pokretanja: U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - Maksimalna struja pokretanja: U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja."]
["","","","","","(13) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: Izmjenjivač topline na vodenoj strani 12/7°C; 35°C u okolini; struja kompresora + ventilatora","(13) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: Izmjenjivač topline na vodenoj strani 12/7°C; 35°C u okolini; struja kompresora + ventilatora","(13) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: Izmjenjivač topline na vodenoj strani 12/7°C; 35°C u okolini; struja kompresora + ventilatora","(13) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: Izmjenjivač topline na vodenoj strani 12/7°C; 35°C u okolini; struja kompresora + ventilatora","(13) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: Izmjenjivač topline na vodenoj strani 12/7°C; 35°C u okolini; struja kompresora + ventilatora","(13) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: Izmjenjivač topline na vodenoj strani 12/7°C; 35°C u okolini; struja kompresora + ventilatora","(13) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: Izmjenjivač topline na vodenoj strani 12/7°C; 35°C u okolini; struja kompresora + ventilatora","(13) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: Izmjenjivač topline na vodenoj strani 12/7°C; 35°C u okolini; struja kompresora + ventilatora","(13) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: Izmjenjivač topline na vodenoj strani 12/7°C; 35°C u okolini; struja kompresora + ventilatora","(13) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: Izmjenjivač topline na vodenoj strani 12/7°C; 35°C u okolini; struja kompresora + ventilatora","(13) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: Izmjenjivač topline na vodenoj strani 12/7°C; 35°C u okolini; struja kompresora + ventilatora","(13) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: Izmjenjivač topline na vodenoj strani 12/7°C; 35°C u okolini; struja kompresora + ventilatora","(13) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: Izmjenjivač topline na vodenoj strani 12/7°C; 35°C u okolini; struja kompresora + ventilatora","(13) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: Izmjenjivač topline na vodenoj strani 12/7°C; 35°C u okolini; struja kompresora + ventilatora","(13) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: Izmjenjivač topline na vodenoj strani 12/7°C; 35°C u okolini; struja kompresora + ventilatora","(13) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: Izmjenjivač topline na vodenoj strani 12/7°C; 35°C u okolini; struja kompresora + ventilatora"]
["","","","","","(14) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora.","(14) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora.","(14) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora.","(14) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora.","(14) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora.","(14) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora.","(14) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora.","(14) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora.","(14) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora.","(14) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora.","(14) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora.","(14) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora.","(14) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora.","(14) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora.","(14) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora.","(14) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora."]
["","","","","","(15) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(15) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(15) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(15) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(15) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(15) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(15) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(15) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(15) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(15) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(15) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(15) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(15) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(15) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(15) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(15) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona."]
["","","","","","(16) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(16) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(16) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(16) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(16) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(16) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(16) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(16) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(16) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(16) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(16) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(16) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(16) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(16) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(16) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(16) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1"]
["","","","","","(17) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(17) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(17) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(17) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(17) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(17) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(17) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(17) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(17) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(17) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(17) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(17) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(17) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(17) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(17) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(17) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima."]
["","","","","","(18) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(18) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(18) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(18) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(18) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(18) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(18) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(18) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(18) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(18) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(18) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(18) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(18) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(18) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(18) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(18) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice."]
["Radna tvar","Krugovi","","Količina","","1","1","1","1","2","1","2","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Motor ventilatora","Pogon","","","","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen"]
["IPLV","","","","","4.36","4.24","4.3","4.38","4.29","4.29","4.28","","4.29","4.69","4.58","4.61","4.78","4.89","4.82","4.91"]
["Priključci cjevovoda","Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9"]
["SEER","","","","","3.82","3.93","3.87","3.96","3.92","3.82","3.83","","4.18","4.37","4.21","4.19","4.49","4.49","4.46","4.52"]
["Ulazna struja","Hlađenje","","Nom.","kW","28.7","37.4","45.5","59.5","73.2","74.3","80.7","","102","117","131","147","172","195","207","221"]
["Kućište","Materijal","","","","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim"]
["","Boja","","","","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo"]
["Ventilator","Tip","","","","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler"]
["","Količina","","","","4","6","8","8","10","10","12","","5","6","8","8","8","8","10","10"]