{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":10,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYT-B-SR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYT205B-SRA2","EWYT340B-SRA2","EWYT430B-SRA2","EWYT540B-SRA2","EWYT630B-SRA2"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","","Nom.","dBA","66","68","69.3","69.5","70.1"]
["Kompresor","Tip","","","","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor","Pužni kompresor"]
["","Početna metoda_","","","","Direktno na liniju","Direktno na liniju","Direktno na liniju","Direktno na liniju","Direktno na liniju"]
["","Količina_","","","","4","4","4","6","6"]
["Težina","Radna težina","","","kg","1,541","2,430","3,370","3,557","4,468"]
["","Uređaj","","","kg","1,530","2,410","3,350","3,530","4,427"]
["Zračni izmjenjivač topline","Tip","","","","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama","Visokoučinkoviti cijevni s lamelama"]
["EER","","","","","2.54","2.64","2.5","2.41","2.51"]
["Radna tvar","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Krugovi","","Količina","","2","2","2","2","2"]
["","Punjenje","","","kg","29","47.2","79","68.8","82"]
["Motor ventilatora","Pogon","","","","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen","VFD pogonjen"]
["Učin hlađenja","Nom.","","","kW","186","311","368","470","557"]
["IPLV","","","","","4.29","4.69","4.61","4.89","4.91"]
["Priključci cjevovoda","Izlaz/ulaz vode na isparivaču (OD)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9"]
["SEER","","","","","3.92","4.37","4.19","4.49","4.52"]
["Priključna snaga","Hlađenje","","Nom.","kW","73.2","117","147","195","221"]
["Sound power level","Hlađenje","","Nom.","dBA","84","88","89.3","89.5","90.5"]
["Dimenzije","Uređaj","","Širina","mm","1,195","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["","","","Dubina","mm","4,350","3,225","4,125","4,125","5,025"]
["","","","Visina","mm","1,800","2,514","2,514","2,514","2,514"]
["Regulacija učina","Minimalni učin","","","%","19","19","25","19","17"]
["","Metoda","","","","Korak","Korak","Korak","Korak","Korak"]
["Kućište","Materijal","","","","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim","Galvaniziran i obojen čelični lim"]
["","Boja","","","","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo","Slonovača bijelo"]
["Ventilator","Tip","","","","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler","Direktni propeler"]
["","Količina","","","","10","6","8","8","10"]
["Power supply","Faza","","","","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Raspon napona","","Maks.","%","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Napon","","","V","400","400","400","400","400"]
["Jedinica","Maks. struja jedinice za dimenzioniranje žica","","","A","183.0","293.0","367.0","468.0","542.0"]
["","Struja pokretanja","","Maksimalno","A","408.0","598.0","666.0","757.0","825.0"]
["","Radna struja","Hlađenje","Nom.","A","128.0","196.0","251.0","330.0","373.0"]
["","","","Maksimalno","A","166.0","266.0","334.0","425.0","493.0"]
["Napomene","","","","","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: 12,0/7,0°C; okolina 35,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: 12,0/7,0°C; okolina 35,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: 12,0/7,0°C; okolina 35,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: 12,0/7,0°C; okolina 35,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(1) - Sva radna svojstva (rashladni učin, ulazna snaga jedince i EER) temelje se na sljedećim uvjetima: 12,0/7,0°C; okolina 35,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(2) - Sva radna svojstva (učin grijanja, ulazna snaga jedince u grijanju i COP) temelje se na sljedećim uvjetima: 40,0/45,0°C; okolina 7,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(2) - Sva radna svojstva (učin grijanja, ulazna snaga jedince u grijanju i COP) temelje se na sljedećim uvjetima: 40,0/45,0°C; okolina 7,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(2) - Sva radna svojstva (učin grijanja, ulazna snaga jedince u grijanju i COP) temelje se na sljedećim uvjetima: 40,0/45,0°C; okolina 7,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(2) - Sva radna svojstva (učin grijanja, ulazna snaga jedince u grijanju i COP) temelje se na sljedećim uvjetima: 40,0/45,0°C; okolina 7,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018","(2) - Sva radna svojstva (učin grijanja, ulazna snaga jedince u grijanju i COP) temelje se na sljedećim uvjetima: 40,0/45,0°C; okolina 7,0°C, jedinica u radu s punim opterećenjem; radna tekućina: Voda; faktor prljanja = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825. U skladu sa standardom EN14825, komforne niske temperature, prosječne klime, SEER i µs vrijednosti primjenjuju se pravila Eko-dizajna: (EU) br. 2016/2281;","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825. U skladu sa standardom EN14825, komforne niske temperature, prosječne klime, SEER i µs vrijednosti primjenjuju se pravila Eko-dizajna: (EU) br. 2016/2281;","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825. U skladu sa standardom EN14825, komforne niske temperature, prosječne klime, SEER i µs vrijednosti primjenjuju se pravila Eko-dizajna: (EU) br. 2016/2281;","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825. U skladu sa standardom EN14825, komforne niske temperature, prosječne klime, SEER i µs vrijednosti primjenjuju se pravila Eko-dizajna: (EU) br. 2016/2281;","(3) - SCOP je zasnovan na slijedećim uvjetima: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, prosječni uvjeti okoline, Ref. EN14825. U skladu sa standardom EN14825, komforne niske temperature, prosječne klime, SEER i µs vrijednosti primjenjuju se pravila Eko-dizajna: (EU) br. 2016/2281;"]
["","","","","","(4) - PHE: Pločasti izmjenjivač topline; S&T: Prijelaz omotač i  cijev  MCH: Mikrokanal; DPT: Vrsta direktnog propelera  DOL: Pokretanje direktnim napajanjem na mrežu - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pločasti izmjenjivač topline; S&T: Prijelaz omotač i  cijev  MCH: Mikrokanal; DPT: Vrsta direktnog propelera  DOL: Pokretanje direktnim napajanjem na mrežu - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pločasti izmjenjivač topline; S&T: Prijelaz omotač i  cijev  MCH: Mikrokanal; DPT: Vrsta direktnog propelera  DOL: Pokretanje direktnim napajanjem na mrežu - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pločasti izmjenjivač topline; S&T: Prijelaz omotač i  cijev  MCH: Mikrokanal; DPT: Vrsta direktnog propelera  DOL: Pokretanje direktnim napajanjem na mrežu - VFD: Inverter","(4) - PHE: Pločasti izmjenjivač topline; S&T: Prijelaz omotač i  cijev  MCH: Mikrokanal; DPT: Vrsta direktnog propelera  DOL: Pokretanje direktnim napajanjem na mrežu - VFD: Inverter"]
["","","","","","(5) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(5) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(5) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(5) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu","(5) - Zvučna snaga(ispar.12/7°C,rad pri punom opterećenju pri 35°C u okolini)sukladno stand. ISO9614 i Eurovent8/1. Certifikat vrijedi samo za ukupnu zvučnu snagu, tlak zvuka se izračunava na temelju zvučne snage i koristi se samo info., nema ograničavajuću primjenu"]
["","","","","","(6) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(6) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(6) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(6) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima","(6) - Minimalni označeni učin odnosi se na jedinicu koja radi u standardnim Eurovent uvjetima"]
["","","","","","(7) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(7) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(7) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(7) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev.","(7) - Mjere i težine služe samo kao indikacija i ne smatraju se obvezujućim podacima Prije projektiranja postrojenja, pogledajte službene nacrte koji su dostupni u tvornici na zahtjev."]
["","","","","","(8) - Podaci se odnose na jedinicu bez dodatnih opcija.","(8) - Podaci se odnose na jedinicu bez dodatnih opcija.","(8) - Podaci se odnose na jedinicu bez dodatnih opcija.","(8) - Podaci se odnose na jedinicu bez dodatnih opcija.","(8) - Podaci se odnose na jedinicu bez dodatnih opcija."]
["","","","","","(9) - Vrijednosti pada tlaka odnose se na pad tlaka samo u izmjenjivaču topline na vodenoj strani.","(9) - Vrijednosti pada tlaka odnose se na pad tlaka samo u izmjenjivaču topline na vodenoj strani.","(9) - Vrijednosti pada tlaka odnose se na pad tlaka samo u izmjenjivaču topline na vodenoj strani.","(9) - Vrijednosti pada tlaka odnose se na pad tlaka samo u izmjenjivaču topline na vodenoj strani.","(9) - Vrijednosti pada tlaka odnose se na pad tlaka samo u izmjenjivaču topline na vodenoj strani."]
["","","","","","(10) - Tekućina: Voda","(10) - Tekućina: Voda","(10) - Tekućina: Voda","(10) - Tekućina: Voda","(10) - Tekućina: Voda"]
["","","","","","(11) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(11) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(11) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(11) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.","(11) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%."]
["","","","","","(12) - Maksimalna struja pokretanja: U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - Maksimalna struja pokretanja: U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - Maksimalna struja pokretanja: U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - Maksimalna struja pokretanja: U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja.","(12) - Maksimalna struja pokretanja: U slučaju jedinica s inverterskim pogonom, nema udara struje prilikom pokretanja."]
["","","","","","(13) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: Izmjenjivač topline na vodenoj strani 12/7°C; 35°C u okolini; struja kompresora + ventilatora","(13) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: Izmjenjivač topline na vodenoj strani 12/7°C; 35°C u okolini; struja kompresora + ventilatora","(13) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: Izmjenjivač topline na vodenoj strani 12/7°C; 35°C u okolini; struja kompresora + ventilatora","(13) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: Izmjenjivač topline na vodenoj strani 12/7°C; 35°C u okolini; struja kompresora + ventilatora","(13) - Nazivna struja u načinu rada hlađenjem odnosi se na sljedeće uvjete: Izmjenjivač topline na vodenoj strani 12/7°C; 35°C u okolini; struja kompresora + ventilatora"]
["","","","","","(14) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora.","(14) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora.","(14) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora.","(14) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora.","(14) - Maksimalna radna struja temelji se na maksimalno apsorbiranoj struji kompresora u njegovoj ovojnici i maksimalno apsorbiranoj struji ventilatora."]
["","","","","","(15) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(15) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(15) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(15) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona.","(15) - Maksimalna struja jedinice za dimenzije žica je na temelju maksimalno dopuštenog napona."]
["","","","","","(16) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(16) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(16) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(16) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1","(16) - Maks. struja za dimenzioniranje žica: (struja punog opterećenja kompresora + struja ventilatora) x 1,1"]
["","","","","","(17) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(17) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(17) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(17) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima.","(17) - Električne podatke o hidroničkom kompletu potražite u dijelu \"Tehnički podaci dodataka\" u priručniku s podacima."]
["","","","","","(18) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(18) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(18) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(18) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice.","(18) - Svi podaci podliježu izmjenama bez najave. Pogledajte podatke na nazivnoj pločici jedinice."]