{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":61,"n_cols":13,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXDA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXDA10A2VEB","FXDA15A2VEB","FXDA20A2VEB","FXDA25A2VEB","FXDA32A2VEB","FXDA40A2VEB","FXDA63A2VEB","FXDA50A2VEB"]
["Nivo zvučnog tlaka","Grijanje","","Na većoj brzini ventilatora","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","Na niskoj brzini ventilatora","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","Na srednjoj brzini ventilatora","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["","Hlađenje","","Na niskoj brzini ventilatora","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","Na većoj brzini ventilatora","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","Na srednjoj brzini ventilatora","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["Standardna dodatna oprema","Priručnik za instalaciju i rukovanje","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drenažno crijevo","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Brtveni materijal (crijevo za odvod kondenzata)","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Metalna obujmica za drenažno crijevo","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Podloška za okvir vješalice","","","","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Vijci","","","","26","26","26","26","26","26","26","26"]
["","Izolacija priključka","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Materijal za brtvljenje","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Stezaljke","","","","12","12","12","12","12","12","12","12"]
["Radna tvar","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Potrošnja snage - 50 Hz","Hlađenje","","Na većoj brzini ventilatora","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["","Grijanje","","Na većoj brzini ventilatora","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["Učin hlađenja","Ukupni učin","","Na većoj brzini ventilatora","kW","1.10","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","7.10","5.60"]
["Promjer cjevovoda","Tekućina","","VP","mm","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","","Tip","","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica"]
["","Plin","","VP","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","","Tip","","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica"]
["","Odvod vode","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Potreban otvor u stropu >","mm","","","","240","240","240","240","240","240","240","240"]
["Sound power level","Hlađenje","","Na većoj brzini ventilatora","dBA","48","50","51","51","51","52","54","53"]
["Zračni filtar","Tip","","","","Uklonjivo / perivo","Uklonjivo / perivo","Uklonjivo / perivo","Uklonjivo / perivo","Uklonjivo / perivo","Uklonjivo / perivo","Uklonjivo / perivo","Uklonjivo / perivo"]
["Dimenzije","Uređaj","","Širina","mm","750","750","750","750","750","950","1,150","950"]
["","","","Dubina","mm","620","620","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Visina","mm","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["Kućište","Materijal","","","","Galvanizirani čelik","Galvanizirani čelik","Galvanizirani čelik","Galvanizirani čelik","Galvanizirani čelik","Galvanizirani čelik","Galvanizirani čelik","Galvanizirani čelik"]
["","Boja","","","","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)"]
["Težina","Uređaj","","","kg","22.0","22.0","23.0","23.0","23.0","26.5","30.5","26.5"]
["Ventilator","Vanjski statički tlak - 50 Hz","","Visoki","Pa","30","30","30","30","30","44","44","44"]
["","Količina zraka - 50 Hz","Hlađenje","Na većoj brzini ventilatora","m³/min","5.2","6.5","8.0","8.0","8.0","10.5","16.5","12.5"]
["","","","Na niskoj brzini ventilatora","m³/min","4.7","5.8","6.4","6.4","6.4","8.5","13.0","10.0"]
["Odvod do visine","mm","","","","600","600","600","600","600","600","600","600"]
["Učin grijanja","Ukupni učin","","Na većoj brzini ventilatora","kW","1.30","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","8.00","6.30"]
["Struja - 50 Hz","Preporučeni osigurač (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Naziv","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frekvencija","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napon","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Napomene","","","","","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke"]
["","","","","","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m"]
["","","","","","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m"]
["","","","","","(4) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(4) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(4) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(4) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(4) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(4) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(4) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(4) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora."]
["","","","","","(5) - Vanjski statički tlak može se mijenjati putem daljinskog upravljača (od standardnog do visoko pogledajte upute za instaliranje)","(5) - Vanjski statički tlak može se mijenjati putem daljinskog upravljača (od standardnog do visoko pogledajte upute za instaliranje)","(5) - Vanjski statički tlak može se mijenjati putem daljinskog upravljača (od standardnog do visoko pogledajte upute za instaliranje)","(5) - Vanjski statički tlak može se mijenjati putem daljinskog upravljača (od standardnog do visoko pogledajte upute za instaliranje)","(5) - Vanjski statički tlak može se mijenjati putem daljinskog upravljača (od standardnog do visoko pogledajte upute za instaliranje)","(5) - Vanjski statički tlak može se mijenjati putem daljinskog upravljača (od standardnog do visoko pogledajte upute za instaliranje)","(5) - Vanjski statički tlak može se mijenjati putem daljinskog upravljača (od standardnog do visoko pogledajte upute za instaliranje)","(5) - Vanjski statički tlak može se mijenjati putem daljinskog upravljača (od standardnog do visoko pogledajte upute za instaliranje)"]
["","","","","","(6) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(6) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(6) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(6) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(6) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(6) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(6) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(6) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona."]
["","","","","","(7) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(7) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(7) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(7) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(7) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(7) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(7) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(7) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%"]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(9) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(9) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(9) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(9) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(9) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(9) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(9) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga"]
["","","","","","(10) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(10) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(10) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(10) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(10) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(10) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(10) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(10) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA"]
["","","","","","(11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove"]