{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":15,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXSA15A2VEB","FXSA20A2VEB","FXSA25A2VEB","FXSA32A2VEB","FXSA40A2VEB","FXSA50A2VEB","FXSA63A2VEB","FXSA80A2VEB","FXSA100A2VEB","FXSA125A2VEB","FXSA140A2VEB"]
["Razina tlaka zvuka","Grijanje","Na većoj brzini ventilatora","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","Na niskoj brzini ventilatora","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","Na srednjoj brzini ventilatora","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","Hlađenje","Na niskoj brzini ventilatora","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","Na većoj brzini ventilatora","dBA","29.5","30.0","30.0","31.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","Na srednjoj brzini ventilatora","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["Standardna dodatna oprema","Priručnik za instalaciju i rukovanje","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drenažno crijevo","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Metalna obujmica za drenažno crijevo","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Podloška za okvir vješalice","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Vijci","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Izolacija priključka","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Umetak za brtvljenje","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","Stezaljke","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Radna tvar","GWP","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Tip","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Učin hlađenja","Ukupni učin","Na većoj brzini ventilatora","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Priključci cjevovoda","Tekućina","VP","mm","6","6","6","6","6","6","6","6","10","10","10"]
["","","Tip","","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica"]
["","Plin","VP","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90"]
["","","Tip","","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica"]
["","Odvod vode","","","VP20 (UP 20/VP 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (UP 20/VP 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (UP 20/VP 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (UP 20/VP 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (UP 20/VP 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (UP 20/VP 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (UP 20/VP 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (UP 20/VP 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (UP 20/VP 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (UP 20/VP 26), visina odvoda 625 mm","VP20 (UP 20/VP 26), visina odvoda 625 mm"]
["Razina zvučne snage","Hlađenje","Na većoj brzini ventilatora","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Zračni filtar","Type","","","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža"]
["Dimenzije","Uređaj","Širina","mm","550","550","550","550","700","700","1,000","1,000","1,400","1,400","1,550"]
["","","Dubina","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["","","Visina","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["Kućište","Materijal","","","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča"]
["","Colour","","","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)","Nije obojeno (galvanizirano)"]
["Težina","Uređaj","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Odvod do visine","mm","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Učin grijanja","Ukupni učin","Na većoj brzini ventilatora","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00","18.00"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Naziv","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Napon","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Napomene","","","","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke"]
["","","","","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m","(2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m"]
["","","","","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m","(3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m; razlika razine: 0 m"]
["","","","","(4) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(4) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(4) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(4) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(4) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(4) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(4) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(4) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(4) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(4) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora.","(4) - Učini su neto, uključujući odbitke za hlađenje (dodatke za grijanje) za toplinu motora unutarnjeg ventilatora."]
["","","","","(5) - Vanjski statički tlak može se mijenjati putem daljinskog upravljača (od standardnog do visoko pogledajte upute za instaliranje)","(5) - Vanjski statički tlak može se mijenjati putem daljinskog upravljača (od standardnog do visoko pogledajte upute za instaliranje)","(5) - Vanjski statički tlak može se mijenjati putem daljinskog upravljača (od standardnog do visoko pogledajte upute za instaliranje)","(5) - Vanjski statički tlak može se mijenjati putem daljinskog upravljača (od standardnog do visoko pogledajte upute za instaliranje)","(5) - Vanjski statički tlak može se mijenjati putem daljinskog upravljača (od standardnog do visoko pogledajte upute za instaliranje)","(5) - Vanjski statički tlak može se mijenjati putem daljinskog upravljača (od standardnog do visoko pogledajte upute za instaliranje)","(5) - Vanjski statički tlak može se mijenjati putem daljinskog upravljača (od standardnog do visoko pogledajte upute za instaliranje)","(5) - Vanjski statički tlak može se mijenjati putem daljinskog upravljača (od standardnog do visoko pogledajte upute za instaliranje)","(5) - Vanjski statički tlak može se mijenjati putem daljinskog upravljača (od standardnog do visoko pogledajte upute za instaliranje)","(5) - Vanjski statički tlak može se mijenjati putem daljinskog upravljača (od standardnog do visoko pogledajte upute za instaliranje)","(5) - Vanjski statički tlak može se mijenjati putem daljinskog upravljača (od standardnog do visoko pogledajte upute za instaliranje)"]
["","","","","(6) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(6) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(6) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(6) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(6) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(6) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(6) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(6) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(6) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(6) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(6) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona."]
["","","","","(7) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(7) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(7) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(7) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(7) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(7) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(7) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(7) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(7) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(7) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(7) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%"]
["","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","(9) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(9) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(9) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(9) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(9) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(9) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(9) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(9) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(9) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(9) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(9) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga"]
["","","","","(10) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(10) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(10) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(10) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(10) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(10) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(10) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(10) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(10) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(10) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(10) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA"]
["","","","","(11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove"]