{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":81,"n_cols":11,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXZA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXZA15A2VEB","FXZA20A2VEB","FXZA25A2VEB","FXZA32A2VEB","FXZA40A2VEB","FXZA50A2VEB"]
["Rashladni učin","Ukupni učin","","Na većoj brzini ventilatora","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60"]
["Učin grijanja","Ukupni učin","","Na većoj brzini ventilatora","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30"]
["Priključna snaga – 50 Hz","Hlađenje","","Na većoj brzini ventilatora","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["","Grijanje","","Na većoj brzini ventilatora","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","260","260","260","260","260","260"]
["","","","Širina","mm","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Dubina","mm","575","575","575","575","575","575"]
["Težina","Uređaj","","","kg","15.5","15.5","15.5","16.5","16.5","18.5"]
["Kućište","Materijal","","","","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča","Galvanizirana čelična ploča"]
["Ventilator","Količina zraka - 50Hz","Hlađenje","Na većoj brzini ventilatora","m³/min","8.5","8.7","9.0","10.0","11.5","14.0"]
["","","","Na niskoj brzini ventilatora","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","8.0","10.0"]
["Radna tvar","Tip","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675"]
["Razina zvučne snage","Hlađenje","","Na većoj brzini ventilatora","dBA","49","49","50","51","54","60"]
["Razina zvučnog tlaka","Hlađenje","","Na većoj brzini ventilatora","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","Na srednjoj brzini ventilatora","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["","","","Na niskoj brzini ventilatora","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","Grijanje","","Na većoj brzini ventilatora","dBA","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","Na srednjoj brzini ventilatora","dBA","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["","","","Na niskoj brzini ventilatora","dBA","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["Priključci cjevovoda","Tekućina","","Tip","","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica"]
["","","","VP","mm","6","6","6","6","6","6"]
["","Plin","","Tip","","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica","Konusna spojnica"]
["","","","VP","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7"]
["","Odvod vode","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Dekorativni panel","Model","","","","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W"]
["","Boja","","","","Bijelo (N9.5)","Bijelo (N9.5)","Bijelo (N9.5)","Bijelo (N9.5)","Bijelo (N9.5)","Bijelo (N9.5)"]
["","Dimenzije","","Visina","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","","","Širina","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Dubina","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","Težina","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["Ukrasna ploča 2","Model","","","","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S"]
["","Boja","","","","Srebrni","Srebrni","Srebrni","Srebrni","Srebrni","Srebrni"]
["","Dimenzije","","Visina","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","","","Širina","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Dubina","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","Težina","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["Ukrasna ploča 3","Model","","","","BYFQ60B2W1, Pogledajte napomenu 2","BYFQ60B2W1, Pogledajte napomenu 2","BYFQ60B2W1, Pogledajte napomenu 2","BYFQ60B2W1, Pogledajte napomenu 2","BYFQ60B2W1, Pogledajte napomenu 2","BYFQ60B2W1, Pogledajte napomenu 2"]
["","Boja","","","","Bijelo (RAL9010)","Bijelo (RAL9010)","Bijelo (RAL9010)","Bijelo (RAL9010)","Bijelo (RAL9010)","Bijelo (RAL9010)"]
["","Dimenzije","","Visina","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Širina","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Dubina","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","Težina","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Ukrasna ploča 4","Model","","","","BYFQ60B3W1, Pogledajte napomenu 2","BYFQ60B3W1, Pogledajte napomenu 2","BYFQ60B3W1, Pogledajte napomenu 2","BYFQ60B3W1, Pogledajte napomenu 2","BYFQ60B3W1, Pogledajte napomenu 2","BYFQ60B3W1, Pogledajte napomenu 2"]
["","Boja","","","","BIJELA (RAL9010)","BIJELA (RAL9010)","BIJELA (RAL9010)","BIJELA (RAL9010)","BIJELA (RAL9010)","BIJELA (RAL9010)"]
["","Dimenzije","","Visina","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Širina","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Dubina","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","Težina","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Zračni filtar","Tip","","","","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža","Stakloplastična mreža"]
["Standardna dodatna oprema","Podloška za okvir vješalice","","","","8","8","8","8","8","8"]
["","Stezaljke","","","","7","7","7","7","7","7"]
["","Drenažno crijevo","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Priručnik za instalaciju i rukovanje","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Izolacija priključka","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Metalna obujmica za drenažno crijevo","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Vijci","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Umetak za brtvljenje","","","","4","4","4","4","4","4"]
["Napajanje","Naziv","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Faza","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Napon","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Struja - 50 Hz","Preporučeni osigurač (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6"]
["Napomene","","","","","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke","(1) - Vrijednosti su valjane za tvorničke postavke"]
["","","","","","(2) - Po potrebi upotrijebite opciju ERPS23 (konverzija kabelskog snopa) za povezivanje standardne ploče.","(2) - Po potrebi upotrijebite opciju ERPS23 (konverzija kabelskog snopa) za povezivanje standardne ploče.","(2) - Po potrebi upotrijebite opciju ERPS23 (konverzija kabelskog snopa) za povezivanje standardne ploče.","(2) - Po potrebi upotrijebite opciju ERPS23 (konverzija kabelskog snopa) za povezivanje standardne ploče.","(2) - Po potrebi upotrijebite opciju ERPS23 (konverzija kabelskog snopa) za povezivanje standardne ploče.","(2) - Po potrebi upotrijebite opciju ERPS23 (konverzija kabelskog snopa) za povezivanje standardne ploče."]
["","","","","","(3) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB","(3) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB","(3) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB","(3) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB","(3) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB","(3) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB","(4) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB","(4) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB","(4) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB","(4) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB","(4) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","","(5) - Dimenzije ne uključuju kontrolnu kutiju","(5) - Dimenzije ne uključuju kontrolnu kutiju","(5) - Dimenzije ne uključuju kontrolnu kutiju","(5) - Dimenzije ne uključuju kontrolnu kutiju","(5) - Dimenzije ne uključuju kontrolnu kutiju","(5) - Dimenzije ne uključuju kontrolnu kutiju"]
["","","","","","(6) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(6) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(6) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(6) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(6) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.","(6) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka."]
["","","","","","(7) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(7) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(7) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(7) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(7) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.","(7) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona."]
["","","","","","(8) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(8) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(8) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(8) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(8) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%","(8) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%"]
["","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(10) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(10) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(10) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(10) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(10) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga","(10) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga"]
["","","","","","(11) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(11) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(11) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(11) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(11) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA","(11) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA"]
["","","","","","(12) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(12) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(12) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(12) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(12) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(12) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove"]