{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":16,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXM60A2V1B","RXM60A5V1B","RXM71A2V1B","RXM71A5V1B","RXM20A5V1B (Archived)","RXM25A5V1B (Archived)","RXM35A5V1B (Archived)","RXM42A2V1B (Archived)","RXM42A5V1B (Archived)","RXM50A2V1B (Archived)","RXM50A5V1B (Archived)"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","","734","","734","610","610","610","","610","","734"]
["","","","Širina","mm","","954","","954","923","923","923","","923","","954"]
["","","","Dubina","mm","","401","","401","367","367","367","","367","","401"]
["Težina","Uređaj","","","kg","","49","","55","36","36","36","","40","","49"]
["Motor ventilatora","Brzina","Hlađenje","Super nisko","o/min","","","","","600","600","600","","600","","500"]
["Kompresor","Tip","","","","","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom","","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom","","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom","","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom"]
["Raspon rada","Hlađenje","Ambijent:","Min.","°CDB","","-10","","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","","50","","46","50","50","50","","50","","50 (1)"]
["","Grijanje","Ambijent:","Min.","°CWB","","-21","","-15","-21","-21","-21","","-21","","-21 (1)"]
["","","","Maks.","°CWB","","18","","18","18","18","18","","18","","18"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","","Nom.","dBA","","48","","47","46","46","47","","48","","48"]
["","Grijanje","","Nom.","dBA","","49","","48","47","47","49","","49","","49"]
["Radna tvar","Tip","","","","","R-32","","R-32","R-32","R-32","R-32","","R-32","","R-32"]
["","Punjenje","","","kg","","1.15","","1.15","0.95","0.95","0.95","","0.95","","1.10"]
["","Punjenje","","","tCO2Eq","","0.78","","0.78","0.65","0.65","0.65","","0.65","","0.75"]
["","GWP","","","","","675","","675","675","675","675","","675","","675"]
["Priključci cjevovoda ","Duljina cjevovoda ","Maks. ","OU - IU","m","","30","","30","20","20","20","","30","","30"]
["Priključci cjevovoda","Punjenje dodatne radne tvari","","","kg/m","","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)","","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)","","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)","","0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)"]
["","Razlika razine","IU - OU","Maks.","m","","20","","20","15","15","15","","20","","20"]
["Raspon energetske učinkovitosti","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Napajanje","Faza","","","","","1~","","1~","1~","1~","1~","","1~","","1~"]
["","Frekvencija","","","Hz","","50","","50","50","50","50","","50","","50"]
["","Napon","","","V","","220-240","","220-240","220-240","220-240","220-240","","220-240","","220-240"]
["Standardna dodatna oprema","Installation manual","","","","","1","","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","","1","","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","","1","","1"]
["","Drain cap","","","","","3","","3"]
["","Drain plug","","","","","1","","1"]
["Napomene","","","","","","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje","","(1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje"]
["","","","","","","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]
["","","","","","","(3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","","(3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","(3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","","(3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove","","(3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove"]
["Standardna dodatna oprema","Priručnik za instalaciju","","","","","","","","1","1","1","","1","","1"]
["","odvodna spojnica","","","","","","","","1","1","1","","1","","1"]
["","Naljepnica punjenja radne tvari","","","","","","","","1","1","1","","1","","1"]
["","Višejezična naljepnica fluoriniranih stakleničkih plinova","","","","","","","","1","1","1","","1","","1"]
["","Opće mjere sigurnosti","","","","","","","","1","1","1","","1","","1"]
["","Oznaka energetske učinkovitosti LOT10","","","","","","","","1","1","1","","1","","1"]
["","Drenažni poklopac","","","","","","","","3","3","3","","3","","1"]