{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZQG71L8Y1B","RZQG100L8Y1B (Archived)","RZQG140L7Y1B (Archived)"]
["Dimenzije","Uređaj","","Visina","mm","990","1,430","1,430"]
["","","","Širina","mm","940","940","940"]
["","","","Dubina","mm","320","320","320"]
["Težina","Uređaj","","","kg","80.0","101.0","101.0"]
["Kompresor","Tip","","","","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_","Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_"]
["Radno područje","Hlađenje","Ambijent:","Min.","°CDB","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Maks.","°CDB","50.0","50.0","50.0"]
["","Grijanje","Ambijent:","Min.","°CWB","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Maks.","°CWB","15.5","15.5","15.5"]
["Sound power level","Hlađenje","","","dBA","64.0","66.0","69.0"]
["","Grijanje","","","dBA","64.0","66.0","69.0"]
["Razina tlaka zvuka","Hlađenje","","Nom.","dBA","48","50","52"]
["","Grijanje","","Nom.","dBA","50","52","53"]
["","Noćni tihi način rada","","Razina 1","dBA","43","45","45"]
["Radna tvar","Tip","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Punjenje","","","kg","2.9","4.0","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Priključci cjevovoda","Tekućina","","VP","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Plin","","VP","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Duljina cjevovoda","Maks.","OU - IU","m","50","75","75"]
["","","Sistem","Ekvivalent","m","70","90","90"]
["","","","Ne puni se","m","30","30","30"]
["","Punjenje dodatne radne tvari","","","kg/m","Pogledajte priručnik za instalaciju","Pogledajte priručnik za instalaciju","Pogledajte priručnik za instalaciju"]
["","razlika u razini","IU - OU","Maks.","m","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Maks.","m","0.5","0.5","0.5"]
["Standardna dodatna oprema","Vezice","","","","2","2","2"]
["","Priručnik za instalaciju","","","","1","1","1"]
["Power supply","Faza","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frekvencija","","","Hz","50","50","50"]
["","Napon","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Struja - 50 Hz","Preporučeni osigurač (MFA)","","","A","16","25","25"]
["Napomene","","","","","(1) - 3 s ponovnim punjenjem","(1) - 3 s ponovnim punjenjem","(1) - 3 s ponovnim punjenjem"]
["","","","","","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima","(2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima"]
["","","","","","(3) - PED: sklop = kategorija l : isključeno iz PED opsega zbog članka 1., stavke 3.6 od 97/23/EC","(3) - PED: sklop = kategorija l : isključeno iz PED opsega zbog članka 1., stavke 3.6 od 97/23/EC","(3) - PED: sklop = kategorija l : isključeno iz PED opsega zbog članka 1., stavke 3.6 od 97/23/EC"]
["","","","","","(4) - EN/IEC 61000-3- 11: Europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za promjene napona, fluktuacije napona i titranje u javnim niskonaponskim sustavima za opremu s nazivnim strujama ≤ 75A","(4) - EN/IEC 61000-3- 11: Europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za promjene napona, fluktuacije napona i titranje u javnim niskonaponskim sustavima za opremu s nazivnim strujama ≤ 75A","(4) - EN/IEC 61000-3- 11: Europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za promjene napona, fluktuacije napona i titranje u javnim niskonaponskim sustavima za opremu s nazivnim strujama ≤ 75A"]